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前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 	第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由新亚特电缆股份有限公司提出。
本文件由芜湖市质量与标准化协会归口。
本文件起草单位：新亚特电缆股份有限公司、安徽新亚特电缆科技有限公司、芜湖职业技术学院、中国质量认证中心上海分中心、安徽楚江科技新材料股份有限公司、安徽特种电缆产业技术研究院。
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本文件技术为公司自有技术，不涉及专利纠纷。





































[bookmark: StandardName]低电容计算机电缆
范围
本文件规定了额定电压300/500V低电容计算机电缆的代号、型号、规格及产品表示方法、技术要求、试验方法和验收规则、包装、运输和贮存。
聚乙烯绝缘电缆导体最高工作温度为70℃，交联聚乙烯绝缘电缆导体最高工作温度为90℃。
本文件适用于电子计算机系统、监控回路、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接用连接线。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2900.10—2013 电工术语  电缆
GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第11部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验
GB/T 2951.12—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第12部分：通用试验方法——热老化试验方法
GB/T 2951.13—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第13部分：通用试验方法——密度测定方法——吸水试验——收缩试验
GB/T 2951.14—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第12部分：通用试验方法——热老化试验方法
GB/T 2951.21—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第21部分：弹性体混合料专用试验方法——耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验
GB/T 2951.31—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法——高温压力试验——抗开裂试验
GB/T 3048.4—2007 电线电缆电性能试验方法  第4部分：导体直流电阻试验
GB/T 3048.5—2007 电线电缆电性能试验方法  第5部分：绝缘电阻试验
GB/T 3048.8—2007 电线电缆电性能试验方法  第8部分：交流电压试验
GB/T 3048.9—2007 电线电缆电性能试验方法  第9部分：绝缘线芯火花试验
GB/T 3956—2008 电缆的导体
GB/T 5441—2016 通信电缆试验方法
GB/T 6995.2—2008 电线电缆识别标志方法 第2部分：标准颜色
GB/T 6995.3—2008 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志
GB/T 9330—2020 塑料绝缘控制电缆
GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
JB/T 8137—2013 (所有部分) 电线电缆交货盘
术语和定义
GB/T2900.10界定的术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc118466815][bookmark: _Toc487824668][bookmark: _Toc487824735][bookmark: _Toc487830077][bookmark: _Toc487824698][bookmark: _Toc487826944][bookmark: _Toc488062586][bookmark: _Toc487824619]产品代号和表示方法
产品代号
产品代号见表1。
表1　 产品代号
	项目名称
	代号

	系列代号
	低电容计算机电缆
	DJ

	导体代号
	铜导体
	T（省略）

	绝缘代号
	聚乙烯绝缘
	Y

	
	交联聚乙烯绝缘
	YJ

	分屏蔽
	铜丝编织屏蔽
	P

	
	镀锡铜丝编织屏蔽
	P1

	
	铜带（铜塑复合带）屏蔽
	P2

	
	铝塑复合带屏蔽
	P3

	护套代号
	聚氯乙烯护套
	V

	
	聚烯烃（聚乙烯）护套
	Y

	
	镀锌钢带铠装
	2

	
	镀锌钢丝铠装
	3

	
	聚氯乙烯护套
	2

	
	聚烯烃（聚乙烯）护套
	3

	结构特征
	软结构（移动敷设）
	R

	总屏蔽
	铜丝编织屏蔽
	P

	
	镀锡铜丝编织屏蔽
	P1

	
	铜带（铜塑复合带）屏蔽
	P2

	
	铝塑复合带屏蔽
	P3


产品表示方法
4.2.1产品用型号、规格及标准编号来表示，详见图1。
4.2.2当产品有燃烧特性要求时，产品表示方法应符合GB/T 19666的规定。
4.2.3同一品种采用规定的不同导体结构时，第1种导体用（A）表示（省略），第2种导体用（B）表示，在规格后标明。
[image: ]
图1 电缆代号
示例1： 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带对绞屏蔽与总屏蔽聚氯乙烯护套低电容计算机电缆，额定电压300/500 V，10对，标称截面为1.0 mm2，表示为：
DJYP3VP3-300/500 V  10×2×1.0   T/WHQASA XXXX—2023
示例2： 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织对绞屏蔽与总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃B类低电容计算机电缆，额定电压300/500 V，8对，标称截面为0.75mm2，表示为：
ZB-DJYJPVP-300/500 V  8×2×0.75  T/WHQASA XXXX—2023
规格
产品规格见表2。
表2　 规格
	产品特征
	单元绞
	单元绞数
	标称截面/mm2

	无铠装电缆
	2、3、4
	1～37
	0.5、0.75、1.0、1.5、2.5

	有铠装电缆
	2、3、4
	4～37
	

	注： 推荐的单元数系列为:2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30和37。
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导体
材料
导体材料应是退火铜线，导体中的单线可以不镀锡或镀锡。
结构
硬结构电缆的导体应采用GB/T 3956－2008的第1种圆形实心导体或第2种圆形绞合导体。
软结构电缆的导体应采用GB/T 3956－2008的第5种软铜导体。
耐火型电缆导体外允许绕包云母带。
绝缘
材料
绝缘材料为聚乙烯或交联聚乙烯，正常运行导体最高温度见表 3 ，绝缘机械物理性能要求见表 4 。
表3　 正常运行时导体最高温度
	绝缘混合物
	代号
	正常运行时导体最高温度℃
	用途

	聚乙烯
	PE
	70
	聚乙烯绝缘低电容计算机电缆

	交联聚乙烯
	XLPE
	90
	交联聚乙烯绝缘低电容计算机电缆


表4　 绝缘的机械物理性能要求
	[bookmark: _Hlk12796450]序号
	试验项目
	单位
	混合物代号
	试验方法

	
	
	
	PE
	XLPE
	

	1
	抗张强度和断裂伸长率
	
	
	
	GB/T 2951.11－2008

	1.1
	交货状态原始性能
	
	
	
	

	1.1.1
	抗张强度，最小中间值
	N/mm2
	12.5
	15.0
	

	1.1.2
	断裂伸长率，最小中间值
	%
	150
	250
	

	1.2
	空气箱老化后性能
	
	
	
	GB/T 2951.12－2008

	1.2.1
	老化条件：
—— 温度
—— 时间
	
℃
h
	
100±2
168
	
135±3
168
	

	1.2.2
	抗张强度：
—— 最小中间值
—— 最大变化率 a
	
N/mm2
%
	
—
±25
	
15.0
±25
	

	1.2.3
	断裂伸长率：
—— 最小中间值
—— 最大变化率 a
	
%
%
	
—
±25
	
125
±25
	

	2
	热延伸试验
	
	
	
	GB/T 2951.21－2008

	2.1
	试验条件：
—— 温度
—— 机械应力
	
℃
N/cm2
	
—
—
	
200±3
20
	

	2.2
	载荷下最大伸长率
	%
	—
	175
	

	2.3
	冷却后永久变形，最大值
	%
	—
	15
	

	3
	收缩试验：
	
	
	
	GB/T 2951.13－2008

	
	—— 标志间长度（L）
	mm
	—
	200
	

	
	—— 处理温度
	℃
	—
	130±3
	

	
	—— 持续时间
	h
	—
	1
	

	
	—— 最大允许收缩率
	%
	—
	4
	

	4
	吸水试验
	
	
	
	GB/T 2951.13－2008

	4.1
	试验条件：
	
	
	
	

	
	—— 温度
	℃
	85±2
	85±2
	

	
	—— 持续时间
	h
	336
	336
	

	4.2
	试验结果：
	
	
	
	

	
	—— 电压试验 c
	
	—
	—
	

	
	——重量最大增加值
	mg/cm2
	1
	1
	


结构
绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀锡层（若有）。
绝缘的标称厚度见表5。
绝缘厚度的平均值不应小于标称厚度，最薄处厚度不应小于标称厚度的90%减去0.1 mm（计算结果应修约到2位小数，即精确到0.01 mm）。
绝缘线芯如采用颜色识别标志，其颜色应符合GB/T 6995的规定,颜色应不迁移、不褪色。
绝缘线芯应按GB/T 3048.9的规定经受工频火花试验检查。
表5　 绝缘标称厚度
	导体标称截面积mm2
	绝缘标称厚度mm

	0.5
	0.5

	0.75
	0.6

	1.0
	0.6

	1.5
	0.7

	2.5
	0.7


单元
单元的结构
电缆线芯单元可分为对线组、三线组和四线组。
单元的识别
单元内的绝缘线芯应采用不同颜色识别。
单元间的识别
单元间应采用色带或数字或颜色识别。
单元的节距
电缆中相邻的非屏蔽单元应采用不同的绞合节距。当单元内线芯截面积为1.5mm2及以下时，其绞合节距应不大于100mm；单元内线芯截面积为2.5mm2及耐火型电缆，其绞合节距应不大于120mm。
单元允许采用非吸湿性包带扎紧。
单元内及单元间的识别标志
单元内及单元间的识别标志应符合GB/T 6995.2-2008和GB/T 6995.3-2008规定。
分屏蔽和总屏蔽
分屏蔽
成缆元件分屏蔽（需要时）应采用铜丝或镀锡铜丝编织、铜带或铜塑复合带绕包、铝塑复合带绕包屏蔽。
屏蔽用铜塑复合带和铝塑复合带应包括金属箔厚度不小于0.008 mm、聚酯带厚度不小于0.010 mm。铜塑复合带、铝塑复合带、铜带屏蔽应采用绕包或纵包型式，金属屏蔽带厚度应为0.05 mm～0.10 mm，重叠绕包层的重叠率应不小于25%，纵包重叠率应不小于15%。
塑复合带、铝塑复合带屏蔽下应纵放一根标称截面积不小于0.2 mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线，确保屏蔽层的电气连续性。
铜丝、镀锡铜丝编织屏蔽用单丝直径标称值应不小于0.12 mm，屏蔽单丝直径测量值不应小于标称直径减去0.02 mm，编织密度应不小于80%。
屏蔽层内应采用聚酯带重叠绕包。屏蔽层外允许采用非吸湿性带材重叠绕包，或挤包合适的材料。分屏蔽间绝缘电阻应不小于5MΩ•km。
总屏蔽
总屏蔽（需要时）应采用铜丝或镀锡铜丝编织、铜带或铜塑复合带绕包、铝塑复合带绕包。
屏蔽用铜塑复合带和铝塑复合带应包括金属箔厚度不小于0.008 mm、聚酯带厚度不小于0.010 mm。铜塑复合带、铝塑复合带、铜带屏蔽应采用绕包或纵包型式，金属屏蔽带厚度应为0.05 mm～0.10 mm，重叠绕包层的重叠率应不小于25%，纵包重叠率应不小于15%。
铜塑复合带、铝塑复合带屏蔽下应纵放一根标称截面积不小于0.5 mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线，确保屏蔽层的电气连续性。
铜丝、镀锡铜丝编织屏蔽用单丝直径应符合表6规定，屏蔽单丝直径测量值不应小于标称直径减去0.02 mm，编织密度应不小于80%。
表6　 编织屏蔽用圆铜线标称直径
	屏蔽前假定直径mm
	单丝标称直径mm

	≤10
	0.15

	≤20
	0.20

	≤30
	0.25

	＞30
	0.30


编织层编织密度按公式（1）计算。

		(1)
式中：
P——编织层编织密度，单位为百分数（％）；
p——单向覆盖系数，见公式（2）。

		(2)
式中：m——编织机同一方向的锭数；		
n——每锭的编织线根数；
d——编织线的直径，单位为毫米(mm)；
D——编织层的节圆直径，单位为毫米(mm)；
L——编织节距，单位为毫米(mm)。
成缆
绞合方向和绞合节距
单元按同心式绞合，相邻层绞向相反，最外层绞向为右向。固定敷设用电缆的成缆节距应不大于成缆外径的20倍，移动敷设用软电缆的成缆节距应不大于成缆外径的16倍。
包带
缆芯外应采用非吸湿性包带重叠绕包，也可采用其它适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料、护套材料相兼容的带材重叠绕包，带材不应粘连绝缘线芯和护套。
内衬层
[bookmark: _Toc461712704]材料
内衬层材料应是非吸湿性材料，且应适合于电缆的运行温度并与电缆绝缘材料相兼容。
[bookmark: _Toc461712703][bookmark: _Toc461712705]结构
铠装型电缆应有挤包内衬层，内衬层不应粘连绝缘线芯、屏蔽层、铠装层。内衬层标称厚度见表 7 。挤包内衬层的最薄处厚度不应小于标称厚度的 80 %减去0.2 mm（计算结果应修约到 2 位小数，即精确到 0.01 mm）
表7　 内衬层厚度
	挤包前假定直径mm
	内衬层标称厚度mm

	≤20
	1.0

	＞20
	1.2


铠装
材料
铠装应采用镀锌钢带、镀锌钢丝或镀锡铜丝，应符合GB/T 9330相关规定要求。
结构
钢带铠装应采用双层间隙搭盖绕包，绕包间隙应不大于金属带宽度的50%。钢带铠装的尺寸应符合表8的规定，钢带的最薄处厚度不应小于标称厚度的90%。
钢丝的最小直径应不小于标称直径的95%，钢丝的标称直径见表9。钢丝之间空隙的总和应不大于相应规格的钢丝标称直径。
表8　 铠装金属带标称厚度
	铠装前假定直径mm
	标称厚度mm

	≤30
	0.2

	＞30
	0.5


表9　 铠装钢丝标称直径
	铠装前假定直径mm
	铠装钢丝标称直径mm

	≤10
	0.8

	≤15
	1.25

	≤25
	1.6

	≤35
	2.0

	＞35
	2.5


外护套
材料
外护套材料应采用表10所列的护套混合物。外护套材料应与绝缘工作温度等级相适应，其机械物理性能应符合表11、表12规定。
除非另有规定，外护套颜色应为黑色。
表10　 不同类型护套混合物电缆的导体最高温度
	护套混合物
	混合物代号
	正常运行时导体最高温度℃
	用途

	聚氯乙烯
	ST1
	70
	聚乙烯/聚氯乙烯绝缘硬结构电缆

	柔软聚氯乙烯
	ST5
	70
	聚乙烯/聚氯乙烯绝缘软结构电缆

	聚氯乙烯
	ST2
	90
	交联聚乙烯绝缘电缆

	聚乙烯
	ST7
	90
	交联聚乙烯绝缘电缆

	无卤低烟阻燃聚烯烃
	ST8
	90
	交联聚乙烯绝缘电缆


结构
外护套标称厚度应按公式（3）计算。当铠装型电缆护套标称厚度的计算值小于1.5 mm时，护套的标称厚度为1.5 mm；当非铠装型电缆护套标称厚度的计算值小于1.2 mm时，护套的标称厚度为1.2 mm。挤包护套前电缆的假设直径应符合GB/T 9330-2020附录A的规定。


		(3)
式中：Ts——外护套标称厚度,单位为毫米(mm)；
D ——挤包护套前电缆的假设直径,单位为毫米(mm)。
铠装型电缆护套最薄处厚度应不小于标称厚度的80%减去0.2 mm。非铠装电缆护套厚度的平均值应不小于标称厚度，其最薄处厚度应不小于标称厚度的85%减去0.1 mm。
表11　 聚氯乙烯护套机械物理性能要求
	序号
	试验项目
	单位
	混合物代号
	试验方法

	
	
	
	ST1
	ST5
	ST2
	

	1
	抗张强度和断裂伸长率
	
	
	
	
	GB/T 2951.11－2008

	1.1
	交货状态原始性能
	
	
	
	
	

	1.1.1
	抗张强度，最小中间值
	N/mm2
	12.5
	10.0
	15.0
	

	1.1.2
	断裂伸长率，最小中间值
	%
	150
	200
	200
	

	1.2
	空气箱老化后性能
	
	
	
	
	GB/T 2951.12－2008

	1.2.1
	老化条件：
—— 温度
—— 时间
	
℃
h
	
100±2
168
	
80±2
168
	
100±2
168
	

	1.2.2
	抗张强度：
—— 最小中间值
—— 最大变化率 a
	
N/mm2
%
	
12.5
±25
	
10.0
±20
	
12.5
±25
	

	1.2.3
	断裂伸长率：
—— 最小中间值
—— 最大变化率 a
	
%
%
	
150
±25
	
200
±20
	
150
±25
	


表11  聚氯乙烯护套机械物理性能要求（续）
	序号
	试验项目
	单位
	混合物代号
	试验方法

	
	
	
	ST1
	ST5
	ST2
	

	
 2
	失重试验
	
	
	
	
	GB/T 2951.32－2008

	2.1
	老化条件：
—— 温度
—— 时间
	
℃
h
	
80±2
168
	
80±2
168
	
100±2
168
	

	2.2
	失重，最大值
	mg/cm2
	2.0
	2.0
	1.5
	

	3
	热冲击试验
	
	
	
	
	GB/T 2951.31－2008

	3.1
	试验条件：
—— 温度
—— 时间
	
℃
h
	
150±3
1
	
150±3
1
	
150±3
1
	

	3.2
	试验结果
	
	不开裂
	不开裂
	不开裂
	

	4
	高温压力试验
	
	
	
	
	GB/T 2951.31－2008

	4.1
	试验条件：
	
	
	
	
	

	
	—— 温度
	℃
	80±2
	70±2
	90±2
	

	4.2

	试验结果：
—— 压痕深度，最大中间值
	
%
	
50
	
50
	
50
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]低温弯曲试验（外径≤12.5 mm）
	
	
	
	
	GB/T 2951.14－2008

	5.1
	试验条件：
—— 温度
	℃
	-20±2
	-20±2
	-20±2
	

	5.2
	试验结果
	
	无裂纹
	无裂纹
	无裂纹
	

	6
	低温拉伸试验
	
	
	
	
	GB/T 2951.14－2008

	6.1

	试验条件：
—— 温度
	
℃
	
-20±2
	
-20±2
	
-20±2
	

	6.2

	试验结果：
—— 最小伸长率
	
%
	
20
	
20
	
20
	

	7
	低温冲击试验
	
	
	
	
	GB/T 2951.14－2008

	7.1
	试验条件：
—— 温度
	
℃
	
-20±2
	
-20±2
	
-20±2
	

	7.2
	试验结果
	
	无裂纹
	无裂纹
	无裂纹
	

	变化率：老化后的中间值与老化前的中间值之差与老化前中间值之比，以百分比表示。


表12　 聚乙烯和无卤聚烯烃护套机械物理性能要求
	序号
	试验项目
	单位
	混合物代号
	试验方法

	
	
	
	ST7
	ST8
	

	1
	抗张强度和断裂伸长率
	
	
	
	GB/T 2951.11－2008

	1.1
	交货状态原始性能
	
	
	
	

	1.1.1
	抗张强度，最小中间值
	N/mm2
	12.5
	9.0
	

	1.1.2
	断裂伸长率，最小中间值
	%
	300
	125
	

	1.2
	空气箱老化后性能
	
	
	
	GB/T 2951.12－2008

	1.2.1
	老化条件：
—— 温度
—— 时间
	
℃
h
	
110±2
240
	
100±2
168
	

	1.2.2
	抗张强度：
—— 最小中间值
—— 最大变化率 a
	
N/mm2
%
	—
—
	
9.0
±40
	

	1.2.3
	断裂伸长率：
—— 最小中间值
—— 最大变化率 a
	%
%
	300
—
	100
±40
	



表12  聚乙烯和无卤聚烯烃护套机械物理性能要求（续）
	序号
	试验项目
	单位
	混合物代号
	试验方法

	
	
	
	ST7
	ST8
	

	2
	热冲击试验
	
	
	
	GB/T 2951.31－2008

	2.1


	试验条件：
—— 温度
—— 时间
	
℃
h
	
—
—
	
150±3
1
	

	2.2
	试验结果
	
	—
	不开裂
	

	3
	高温压力试验
	
	
	
	GB/T 2951.31－2008

	3.1
	试验条件：
	
	
	
	

	
	—— 温度
	℃
	110±2
	80±2
	

	3.2

	试验结果：
—— 压痕深度，最大中间值
	
%
	
50
	
50
	

	4
	收缩试验
	
	
	
	GB/T 2951.13－2008

	4.1
	试验条件：
	
	
	
	

	

	—— 温度
—— 加热持续时间
	℃
h
	80±2
5
	—
—
	

	
	—— 加热周期
	
	5
	—
	

	4.2

	试验结果：
—— 最大允许收缩
	
%
	
3
	
—
	

	
5
	低温弯曲试验（外径≤12.5 mm）
	
	
	
	GB/T 2951.14－2008

	5.1
	试验条件：
—— 温度
	
℃
	
—
	
-20±2
	

	5.2
	试验结果
	
	—
	无裂纹
	

	6
	低温拉伸试验
	
	
	
	GB/T 2951.14－2008

	6.1

	试验条件：
—— 温度
	
℃
	
—
	
-20±2
	

	6.2

	试验结果：
—— 最小伸长率
	
%
	
—
	
20
	

	7
	低温冲击试验
	
	
	
	GB/T 2951.14－2008

	7.1

	试验条件：
—— 温度
	
℃
	
—
	
-20±2
	

	7.2
	试验结果
	
	—
	无裂纹
	

	8
	吸水试验（重量法）
	
	
	
	GB/T 2951.13－2008

	8.1

	试验条件：
—— 温度
	℃
	—
	70±2
	

	
	—— 持续时间
	h
	—
	24
	

	8.2

	试验结果：
—— 重量最大增加值
	
mg/cm2
	
—
	
10
	

	1. 变化率：老化后的中间值与老化前的中间值之差与老化前中间值之比，以百分比表示。


[bookmark: _Toc531182337][bookmark: _Toc474230382][bookmark: _Toc488062588]无卤性能要求
无卤低烟阻燃型电缆的非金属材料的无卤性能要求见表 13 。
表13　 无卤低烟阻燃型电缆的非金属材料的无卤性能要求
	序号
	试验项目
	单位
	要求
	试验方法

	1
	酸气含量试验：
	
	
	GB/T 19666

	
	—— 溴和氯含量（以氯化氢表示），最大值
	%
	0.5
	

	2
	氟含量试验：
	
	
	GB/T 19666

	
	—— 氟含量，最大值
	%
	0.1
	

	3
	pH值和电导率试验：
	
	
	GB/T 19666

	
	—— pH 值，最小值
	
	4.3
	

	
	—— 电导率，最大值
	μS/mm
	10
	


[bookmark: _Toc118466817]成品电缆
导体电阻
成品电缆在20 ℃时的导体直流电阻应符合GB/T 3956-2008中的规定。
成品电缆的电压试验
电压应加在导体之间和导体与接地的屏蔽和铠装之间，试验电压值应为2000 V，电压应逐渐增加，并维持5 min，绝缘应不击穿。
绝缘电阻
成品电缆在20 ℃时绝缘电阻常数应不小于表14规定值。绝缘电阻常数的计算，由测量得到的绝缘电阻代入GB/T 12706.1—2020中17.2给出的公式计算。
屏蔽与屏蔽、屏蔽与铠装之间的绝缘电阻应不小于5 MΩ•km，测量时，试验温度20 ℃，试验电压为直流500 V，稳定充电1 min。
表14　 绝缘电阻常数
	序号
	导体标称截面积mm2
	20 ℃时绝缘电阻常数MΩ•km
	20 ℃时绝缘电阻MΩ•km

	1
	0.5
	7500
	5000

	2
	0.75
	
	5000

	3
	1.0
	
	5000

	4
	1.5
	
	5000

	5
	2.5
	
	5000


工作电容
[bookmark: _Toc488062589]电缆在1kHz时的工作电容和电感电阻比L/R应符合表15的规定。
表15　 工作电容和电感电阻比L/R
	序号
	电气特性
	单位
	导体标称截面积mm2

	
	
	
	0.5、0.75、1.0
	1.5
	2.5

	1
	工作电容（最大值）
	
	
	
	

	1.1
	——无分屏蔽且成缆元件数大于2时
	pF/m
	65
	75
	80

	1.2
	——成缆元件数≤2时或所有含分屏蔽
	pF/m
	100
	100
	100

	2
	L/R比（最大值）
	μH/Ω
	20
	35
	60


电容不平衡
单元对地的最大电容不平衡值在长度为250 m、频率为1 kHz时，应不大于500 pF。对长度不是250 m的，测量值应做如下核正：测量值应乘上250/L，L为试验电缆的长度（m），长度100 m按100 m考虑。 
屏蔽抑制系数
只有总屏蔽或只有分屏蔽的电缆的屏蔽抑制系数应不超过0.05，分屏蔽加总屏蔽的电缆的屏蔽抑制系数应不超过0.01。屏蔽抑制系数试验方法见附录A。
绝缘机械物理性能
成品电缆的绝缘机械物理性能应符合表4规定。
护套机械物理性能
成品电缆的护套机械物理性能应符合表11、表12规定。
燃烧性能
当有要求时，电缆产品的燃烧特性代号、燃烧性能和要求应符合GB/T 19666-2019的规定。
成品电缆标志
成品电缆的外护套表面应有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志。标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。标志应符合GB/T 6995.3—2008规定。
[bookmark: _Toc118466818][bookmark: _Toc474230383][bookmark: _Toc488062590]试验方法和检验规则
产品应经检验合格后出厂，并应附产品质量检验合格证。试验项目、类型和方法应符合表16规定。
每交货批至少抽取1件试样，也可由供需双方协议规定抽样数量。
抽样检验项目结果不合格时，应加倍取样进行第二次试验。仍不合格时，应对整批产品逐一试验。
表16　 成品电缆性能
	序号
	试验项目
	性能要求条文号
	试验类型
	试验方法

	1
	结构尺寸
	
	
	

	1.1
	导体
	5.1
	T，S
	GB/T 3956-2008

	1.2
	绝缘厚度
	5.2.2
	T，S
	GB/T 2951.11-2008

	1.3
	单元节距
	5.3.4
	T，S
	目测和千分尺

	1.4
	单元屏蔽
	5.4.1
	T，S
	目测和千分尺

	1.5
	总屏蔽
	5.4.2
	T，S
	目测和千分尺

	1.6
	成缆
	5.5
	T，S
	目测和千分尺

	1.7
	内衬层
	5.6
	T，S
	GB/T 2951.11-2008

	1.8
	铠装
	5.7
	T，S
	千分尺

	1.9
	外护套厚度
	5.8.2
	T，S
	GB/T 2951.11-2008

	2
	电性能
	
	
	

	2.1
	导体电阻
	6.1
	T、R
	GB/T 3048.4-2007

	2.2
	电压试验
	6.2
	T、R
	GB/T 3048.8-2007

	2.3
	绝缘电阻
	6.3
	T、S
	GB/T 3048.5-2007

	2.4
	工作电容
	6.4
	T
	GB/T 5441-2016

	2.5
	电感电阻比
	6.4
	T
	GB/T 5441-2016

	2.6
	电容不平衡
	6.5
	T
	GB/T 5441-2016

	3
	屏蔽抑制系数
	6.6
	T
	附录A

	4
	绝缘机械物理性能
	
	
	

	4.1
	老化前机械性能
	6.7
	T、S
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	4.2
	老化后机械性能
	6.7
	T
	

	4.3
	热延伸试验
	6.7
	T、S
	GB/T 2951.21-2008

	4.4
	收缩试验
	6.7
	T
	GB/T 2951.13-2008

	4.5
	吸水试验
	6.7
	T
	GB/T 2951.13-2008

	5
	护套机械物理性能
	
	
	

	5.1
	老化前机械性能
	6.8
	T、S
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	5.2
	老化后机械性能
	6.8
	T
	

	5.3
	抗开裂试验
	6.8
	T
	GB/T 2951.31-2008

	5.4
	高温压力试验
	6.8
	T
	GB/T 2951.31-2008

	5.5
	热失重试验
	6.8
	T
	GB/T 2951.32-2008

	5.6
	低温试验
	6.8
	T
	GB/T 2951.14-2008

	6
	燃烧性能
	6.9
	T
	GB/T 19666-2005

	7
	无卤性能
	5.8.3
	T
	GB/T 19666-2005

	8
	标志
	6.10
	T、S
	GB/T 6995.3-2008

	注： R为例行试验代号，S为抽样试验代号，T为型式试验代号。


[bookmark: _Toc483926636][bookmark: _Toc483845915][bookmark: _Toc480762308][bookmark: _Toc483845849][bookmark: _Toc487618145][bookmark: _Toc483916317][bookmark: _Toc483848378][bookmark: _Toc483916396][bookmark: _Toc487824641][bookmark: _Toc487824672][bookmark: _Toc487830081][bookmark: _Toc118466819][bookmark: _Toc487826948][bookmark: _Toc487824702][bookmark: _Toc488062591][bookmark: _Toc487824739][bookmark: _Toc474230385]包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc487824642]电缆宜成盘交货，交货盘应符合JB/T 8137的规定。电缆端头应可靠密封，伸出盘外的电缆端头应加保护罩，伸出的长度应不小于300 mm。
[bookmark: _Toc483845917][bookmark: _Toc483845851][bookmark: _Toc483848380]成盘电缆的电缆盘外侧及成圈电缆的附加标签应标明：
—— -制造厂名称或商标；
—— -电缆型号和规格；
—— -长度，ｍ；
—— -毛重，kg；
—— -制造日期：年月；
—— -表示电缆盘正确滚动方向的符号（成盘包装时）；
—— -标准编号。
[bookmark: _Toc483916319][bookmark: _Toc487824643][bookmark: _Toc483848381][bookmark: _Toc483845852][bookmark: _Toc483845918]运输和贮存应符合下列要求：
电缆应避免在露天存放，电缆盘不应平放；
运输中不应从高处扔下装有电缆的电缆盘，不应机械损伤电缆；
吊装包装件时,不应几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘应放稳,并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。


































附录A [bookmark: _Toc488062592][bookmark: _Toc118466820]
（规范性附录）
屏蔽抑制系数模拟试验方法
A.1　 试验原理
电缆的屏蔽抑制系数用暂态电场的模拟方法来评定，试验原理见图A.1。


说明：RT—移圈调压器；HT—高压变压器；D—高压整流器；SG—导火球隙；C—高压脉冲电容器；RS—充电压阻；RP—散电电阻；S—支柱瓷套；HV—导线；To—被试电缆。
试验原理图
A.2　 试验样品
试验样品包括两根电缆试样：一根为测试电缆样品，另一根为相同结构的无屏蔽比对电缆样品。
A.3　 试验步骤
高压导线采用Φ200 mm铜管（长20 m）水平放置在绝缘支柱上（距地高度800 mm），其正下方距地坪放置电缆样品，电缆样品与高压导线的耦合长度约20 m，样品一端浮空，另一端直接引入控制室内，任一线芯接至脉冲峰值电压表。对有屏蔽层的电缆样品，利用短引接线将屏蔽层接至测量仪器的接地端并接地；对无屏蔽层的电缆样品，仅测量任一线芯对地的电压。当暂态高压源通过Φ250 mm导火球隙放电而施加高压导线时，记录电缆样品线芯上所耦合的暂态电压值。
A.4　 试验结果评估
以无屏蔽的电缆线芯所耦合的暂态电压值为基准，按公式（A.1）计算屏蔽抑制系数。

		(A.1)
式中：
R ——屏蔽抑制系数；
Uk——有屏蔽层的电缆线芯上所耦合的暂态电压值，单位为伏特（V）；
Uo——无屏蔽层的电缆线芯上所耦合的暂态电压值，单位为伏特（V）。
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